## Feuille 1
AAB030 | U | Regard de pompage en maçonnerie.
Regard de pompage enterré, de dimensions intérieures 100x100x100 cm, construit en maçonnerie de brique pleine en terre cuite, de 1/2 pied d'épaisseur, pose avec du mortier de ciment, confectionné sur chantier, dosage 1:6, sur dallage en béton massif BCN: CPJ-CEM II/A 32,5 ES - TP - B 35 - 15/25 - E: 5b - NA - P 18-305 de 15 cm d'épaisseur, enduit et repassé intérieurement avec du mortier de ciment, confectionné sur chantier, avec adjuvant hydrofuge, dosage 1:3 en formant des arêtes et des coins arrondis, avec siphon constitué d'un coude de 87°30' en PVC long, fermé dans la partie supérieure avec un panneau céramique creux à rainure et languette, dalle en béton BCN: CPJ-CEM II/A 32,5 ES - TP - B 30 - 15/25 - E: 5b - BA - P 18-305 de 20 cm d'épaisseur armée avec un treillis soudé et couvercle préfabriqué en béton armé avec fermeture hermétique au passage des odeurs méphitiques; électropompe submersible, pour dénoyage des eaux propres ou légèrement chargées, construite en fonte de fer, d'une puissance de 1,1 kW, pour une hauteur maximale en immersion de 20 m, température maximale du liquide conduit 40°C, taille maximale de passage des solides 6 mm, avec corps d'impulsion, impulseur, carcasse et couvercle du moteur de fonte de fer GG25, axe du moteur d'acier inoxydable AISI 420, fermeture mécanique de carbure de silice/silice, moteur asynchrone à 2 pôles, efficacité IE3, isolation classe H, pour alimentation monophasée à 230 V et 50 Hz de fréquence, protection IP68, câble de connexion et tableau électrique avec double condensateur et disjoncteur magnétothermique, kit d'adaptations et d'assise avec fixation automatique, connectée au conduit d'impulsion d'eaux usées réalisé avec tuyau en PVC. Comprend les accessoires, les liaisons et les pièces spéciales pour l'installation d'une pompe et sa connexion aux réseaux électriques et d'assainissement. Le prix ne comprend ni l'excavation ni le remblai de l'arrière.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt10hmf040ljnf |  |  | Béton non armé prêt à l'emploi BCN: CPJ-CEM II/A 32,5 ES - TP - B 35 - 15/25 - E: 5b - NA - P 18-305. | 0.374 | m³ | 78776.4 | 29462.4
mt04lmb010a |  |  | Brique pleine en terre cuite élaborée mécaniquement, à revêtir, 29x14x5 cm, pour utilisation en maçonnerie protégée (pièce en P), densité 2400 kg/m³, selon NF EN 771-1. | 300 | U | 395.48 | 118644
mt08aaa010a |  |  | Eau. | 0.044 | m³ | 1087.25 | 47.84
mt01arg005a |  |  | Sable de carrière, pour mortier confectionné sur le chantier. | 0.351 | t | 11370.4 | 3991
mt08cem000a |  |  | Ciment gris en sacs. | 70.5 | kg | 79.01 | 5570.21
mt11ppl030b |  |  | Coude 87°30' en PVC lisse, D=160 mm. | 1 | U | 12087 | 12087
mt08adt010 |  |  | Adjuvant hydrofuge pour imperméabilisation des mortiers ou des bétons. | 0.675 | kg | 869.8 | 587.12
mt04lvg020c |  |  | Panneau céramique creux à rainure et languette, à revêtir, 80x25x3 cm, à bouts plans parallèles. | 4 | U | 241.75 | 967
mt07ame100eec |  |  | Treillis soudé 100x250 mm, fils porteurs de 6 mm de diamètre et fils de répartition de 5 mm de diamètre, en acier Fe E 500. | 0.544 | m² | 2136.03 | 1162
mt07aco020h |  |  | Séparateur homologué pour dalles pleines. | 4 | U | 70.77 | 283.08
mt10haf040ljhi |  |  | Béton prêt à l'emploi BCN: CPJ-CEM II/A 32,5 ES - TP - B 30 - 15/25 - E: 5b - BA - P 18-305. | 0.143 | m³ | 74280.6 | 10622.1
mt11var100 |  |  | Ensemble des éléments nécessaires pour garantir la fermeture hermétique au passage des odeurs méphitiques dans les regards d'assainissement, composé: d'angulaires et de plaques métalliques avec leurs éléments de fixation et d'ancrage, d'un joint en néoprène, d'huile et autres accessoires. | 1 | U | 7080.03 | 7080.03
mt11arf010f |  |  | Couvercle en béton armé préfabriqué, 96x96x5 cm. | 1 | U | 39476.5 | 39476.5
mt36bom050a |  |  | Conduit d'impulsion des eaux usées réalisé avec tube en PVC pour pression de 6 atm, de 40 mm de diamètre, avec extrémité évasée, selon NF EN 1452. | 2 | m | 1550.53 | 3101.06
mt36bom051a |  |  | Répercussion, par m de tuyauterie, d'accessoires, d'assemblages et de pièces spéciales pour un tube en PVC pour pression de 6 atm, de 40 mm de diamètre. | 2 | U | 464.98 | 929.96
mt37vre010b |  |  | Clapet de non retour, avec filet GAS de 1 1/2". | 1 | U | 90366.9 | 90366.9
mt37svc010l |  |  | Vanne à opercule en laiton fondu, à visser, de 1 1/2". | 1 | U | 16607.2 | 16607.2
mt36bse150aaa |  |  | Électropompe submersible, pour dénoyage des eaux propres ou légèrement chargées, construite en fonte de fer, d'une puissance de 1,1 kW, pour une hauteur maximale en immersion de 20 m, température maximale du liquide conduit 40°C, taille maximale de passage des solides 6 mm, avec corps d'impulsion, impulseur, carcasse et couvercle du moteur de fonte de fer GG25, axe du moteur d'acier inoxydable AISI 420, fermeture mécanique de carbure de silice/silice, moteur asynchrone à 2 pôles, efficacité IE3, isolation classe H, pour alimentation monophasée à 230 V et 50 Hz de fréquence, protection IP68, câble de connexion et tableau électrique avec double condensateur et disjoncteur magnétothermique. | 1 | U | 1338770 | 1338770
mt36bse007a |  |  | Kit d'adaptations et d'assise avec fixation automatique pour électropompe submersible, de fonte de fer. | 1 | U | 251856 | 251856
mt36bse006a |  |  | Régulateur de niveau pour eaux propres, avec câble de 3 m. | 1 | U | 19146.1 | 19146.1
mt36bom020 |  |  | Accessoires pour installation de pompe submersible portable, pour dénoyage des eaux, installée dans un regard enterré et connexion au réseau d'évacuation. | 1 | U | 19266.3 | 19266.3
mt36bom060b |  |  | Connexion au réseau électrique de pompe submersible portable, pour dénoyage des eaux, installé dans un regard enterré. | 1 | U | 4290.93 | 4290.93
mq06hor010 |  |  | Bétonnière électrique avec une capacité de gâchage de 160 l. | 0.155 | h | 1611.29 | 249.75
mo020 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 construction. | 4.071 | h | 1567.76 | 6382.35
mo077 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP construction. | 0.361 | h | 1171.94 | 423.07
mo113 |  |  | Ouvrier d'exécution I/OE1 construction. | 4.961 | h | 1129.12 | 5601.56
mo008 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 0.963 | h | 1610.98 | 1551.37
mo107 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 0.963 | h | 1169.71 | 1126.43
mo003 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 électricien. | 0.939 | h | 1610.98 | 1512.71
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 1991160 | 39823.2
Coût d'entretien décennal: 101.549,20F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 2030980